Author: Kummetz
Last saved by: Hummelt, Ralf
Company: Wulff & Co.

Bodenbeläge verkleben	Elektrostatisch ableitfähige Verlegung 
	AT 2.03 (08/2026)
	Seite /3

Ausschreibungstext 

Technische Spezifikationen (VOB/A §9)
1.	Es gelten die Ausführungsbestimmungen der ATV DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten”, bzw. ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“ oder gleichwertig. 
2.	Zur Vorbeugung und Vermeidung von gesundheitlichen Schäden durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gesundheitsschädliche Stoffe sind nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe einzusetzen, die die Anforderungen der Vergabegrundlage RAL-UZ 113 (Emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe) oder gleichwertig erfüllen. Der Nachweis erfolgt durch das Umweltzeichen BLAUER ENGEL oder vergleichbare Prüfberichte anerkannter Stellen sowie technische Unterlagen des Herstellers.
Das Umweltzeichen beinhaltet insbesondere folgende Anforderungen:
- Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (Kammerprüfung): 
  TVOC: < 1000 µg/m³ (3.Tag), < 60 µg/m³ (28.Tag)
  Emissionen Essigsäure < 2000 µg/m³ (3.Tag), < 140 µg/m³ (28.Tag)
- keine oxidierbaren Fettsäuren oder oxidierbare Fettsäureester enthalten
- keine Alkylphenolethoxylate enthalten (max 0,1% als Verunreinigung)
- Nur zulässige Konservierungsmittel entspr. Anhang 1 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 113 enthalten
Die Vergabegrundlage ist zu beziehen bei: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.; Siegburger Straße 39, D-53757 Sankt Augustin 
oder direkt im Internet: Vergabekriterien | Blauer Engel

Weitere, über das Umweltzeichen hinausgehende Anforderung: Die eingesetzten Produkte, die die Anforderungen des BLAUEN ENGELS nach RAL UZ 113 erfüllen (Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe) dürfen, mit Ausnahme methanolabspaltender SMP-Klebstoffe, lt. gültigen Sicherheitsdatenblättern unter dem Punkt 3 „Zusammensetzung / Angaben der Bestandteile“ gemäß EG Nr. 1907/2006 keine Inhaltsstoffe enthalten, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten. Die gültigen Sicherheitsdatenblätter sind dem Angebot beizufügen.

Leistungsverzeichnis

Pos.

Menge

Positionsbeschreibung

Einzel-
preis

Gesamt-
preis

m², zur Vorbereitung der elektrostatisch ableitfähigen Verlegung je ca. 30 m² aufkleben eines ca. 1 - 2 m langen Kupferbandes mit ausreichender Überschusslänge zum Potentialausgleich, Querschnitt mind. 0,35 mm² WULFF Kupferband SK oder gleichwertig. 
Der Potentialanschluss erfolgt bauseits durch Elektromonteur.

m² ableitfähigen Linoleum-Bodenbelag nach EN 548, emissionsarm entsprechend RAL-UZ 38 (Blauer Engel) liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
Breite:       .......................... Dicke:       ..............................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Multi-Coll LF oder WULFF Supra-Strong LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637  des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................

lfd. m fräsen und ausfugen der Linoleum-Belagsnähte mit Schmelzschweißdraht nach Herstellerangaben.
Farbton: ................

Pos.

Menge

Positionsbeschreibung

Einzel-
preis

Gesamt-
preis

m² ableitfähigen Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen nach EN 1817, emissionsarm entsprechend RAL-UZ 120 (Blauer Engel) liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
Breite:       .......................... Dicke:       ..............................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Supra-Strong LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637 des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................

lfd. m fräsen und ausfugen der Kautschuk-Belagsnähte mit Thermo-schnur nach Herstellerangaben.
Farbton: ................

m² ableitfähigen Kautschuk-Bodenbelag in Platten nach EN 1817 / EN 12199 liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
B x L:       ....................... x .........................
Dicke:       ...................................................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Supra-Strong LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637 des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................

m² ableitfähigen homogenen PVC-Bodenbelag nach EN 649 liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
Breite:       ..........................    Dicke:       ..............................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Supra-Strong LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637 des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................

lfd. m fräsen und verschweißen der PVC- Belagsnähte mit Schweißschnur aus PVC nach Herstellerangaben.
Farbton: ................

Pos.

Menge

Positionsbeschreibung

Einzel-
preis

Gesamt-
preis

m² ableitfähigen Nadelvlies-Bodenbelag nach EN 1470, emissionsarm entsprechend RAL-UZ 128 (Blauer Engel) liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
Breite:       .......................... Dicke:       ..............................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Multi-Coll LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637 des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................

m² ableitfähigen getufteten Teppichboden, mit textilem Zweitrücken / Vliesrücken nach EN 1307, emissionsarm entsprechend RAL-UZ 128 (Blauer Engel) liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
Breite:       ...................................................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Multi-Coll LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637 des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................

m² ableitfähigen gewebten Teppichboden, nach EN 1307, 
emissionsarm entsprechend RAL-UZ 128 (Blauer Engel) liefern,
Hersteller: ...................................................
Design:     ...................................................
Farbe:       ...................................................
Breite:       ...................................................
oder gleichwertig,
und vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und sehr emissionsarmem Dispersionsklebstoff WULFF Multi-Coll LF (Scherfestigkeit entspr. EN ISO 17178: mind. 1,0 N/mm²) oder gleichwertig. Der Erdableitwiderstand entspr. EN ISO 22637 des fertigen Bodens darf 10^9 Ohm nicht überschreiten.
Fabrikat:    ...................................................
Hersteller: ....................................................